## Front_page
Tabelle bauseitiger Einstellungen
Anwendbare Geräte
EBBH11DF6V
EBBH16DF6V
EBBH11DF9W
EBBH16DF9W
EBBX11DF6V
EBBX16DF6V
EBBX11DF9W
EBBX16DF9W
EBVH11S18DJ6V
EBVH11S23DJ6V
EBVH16S18DJ6V
EBVH16S23DJ6V
EBVH11S18DJ9W
EBVH11S23DJ9W
EBVH16S18DJ9W
EBVH16S23DJ9W
EBVX11S18DJ6V
EBVX11S23DJ6V
EBVX16S18DJ6V
EBVX16S23DJ6V
EBVX11S18DJ9W
EBVX11S23DJ9W
EBVX16S18DJ9W
EBVX16S23DJ9W
EBVH16SU23DJ6V
Hinweise
(*1) | *6V
(*2) | *9W
(*3) | EBB*
(*4) | EBV*
(*5) | *X*
(*6) | *H*
(*7) | *11*
(*8) | *16*
(*9) | *SU*
(*10) | *18*
(*11) | *23*

## 4P655201-1
Tabelle bauseitiger Einstellungen |  |  |  |  | Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert
Brotkrumen | Bauseitiger Code | Einstellungsname |  | Bereich, Schritt Standardwert | Datum | Wert
Raum
└─ | Frostschutz
1.4.1 | [2-06] | Frostschutz Raum | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
1.4.2 | [2-05] | Frostschutz-Raumtemperatur | R/W | 4~16°C, Schritt: 1°C 8°C
└─ | Sollwertgrenzen
1.5.1 | [3-07] | Heizen Minimum | R/W | 12~18°C, Schritt: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Heizen Maximum | R/W | 18~30°C, Schritt: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Kühlen Minimum | R/W | 15~25°C, Schritt: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Kühlen Maximum | R/W | 25~35°C, Schritt: 1°C 35°C
Raum
1.6 | [2-09] | Abweichung Raumfühler | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Abweichung Raumfühler | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
└─ | Raum Komfort-Sollwert
1.9.1 | [9-0A] | Heizen Komfort-Sollwert | R/W | [3-07]～[3-06]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Kühlen Komfort-Sollwert | R/W | [3-09]～[3-08]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
Hauptzone
2.4 |  | Sollwertmodus |  | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
└─ | Witterungsgeführte Heizkurve
2.5 | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
2.5 | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C 25°C
└─ | Witterungsgeführte Kühlkurve
2.6 | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
Hauptzone
2.7 | [2-0C] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
└─ | Sollwertgrenzen
2.8.1 | [9-01] | Heizen Minimum | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Heizen Maximum | R/W | [2-0C]=2: 37~60, Schritt: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Kühlen Minimum | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Kühlen Maximum | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
Hauptzone
2.9 | [C-07] | Steuerung | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
2.A | [C-05] | Thermostattyp | R/W | 0: MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik) 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta-T Heizen | R/W | [2-0C]≠2 (Heizkörper): 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Heizkörper): 8°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta-T Kühlen | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
└─ | Modulation
2.C.1 | [8-05] | Modulation | R/W | 0: Nein 1: Ja
2.C.2 | [8-06] | Max. Modulation | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 5°C
Zusatzzone
3.4 |  | Sollwertmodus |  | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
└─ | Witterungsgeführte Heizkurve
3.5 | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06], Stufe: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
3.5 | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
└─ | Witterungsgeführte Kühlkurve
3.6 | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
Zusatzzone
3.7 | [2-0D] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
└─ | Sollwertgrenzen
3.8.1 | [9-05] | Heizen Minimum | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Heizen Maximum | R/W | [2-0D]=2: 37~60, Schritt: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Kühlen Minimum | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Kühlen Maximum | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
Zusatzzone
3.A | [C-06] | Thermostattyp | R/W | 0: MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik) 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta-T Heizen | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Heizkörper): 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Heizkörper): 8°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta-T Kühlen | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
Raumheizung/-kühlung
└─ | Betriebsbereich
4.3.1 | [4-02] | Raumheizung AUS-Temp. | R/W | 14~35°C, Schritt: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Raumkühlung AUS-Temp. | R/W | 10~35°C, Schritt: 1°C 20°C
Raumheizung/-kühlung
4.4 | [7-02] | Anzahl der Zonen | R/W | 0: Einzelne Zone 1: Duale Zone
4.5 | [F-0D] | Pumpenbetriebsart | R/W | 0: Kontinuierlich 1: Abtastung 2: Anforderung
4.6 | [E-02] | Gerätetyp | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Heiz- und Kühlbetrieb (*5) 1: Nur Heizen (*6)
4.7 | [9-0D] | Pumpendrehzahlbeschränkung | R/W | 0~8, Stufe:1 0: Keine Begrenzung 1~4: 90~60% Pumpendrehzahl 5~8: 90~60% Pumpendrehzahl während Abtastbetrieb 6 80% Pumpendrehzahl während Abtastbetrieb
Raumheizung/-kühlung
4.9 | [F-00] | Pumpe außerhalb des Bereichs | R/W | 0: Eingeschränkt 1: Zulässig
4.A | [D-03] | Erhöhung etwa 0°C | R/W | 0: Nein 1: Erhöhung 2°C, Steigung 4°C 2: Erhöhung 4°C, Steigung 4°C 3: Erhöhung 2°C, Steigung 8°C 4: Erhöhung 4°C, Steigung 8°C
4.B | [9-04] | Überschreitung | R/W | 1~4°C, Schritt: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Frostschutz Raum | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
Speich.
5.2 | [6-0A] | Komfort-Sollwert | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
5.3 | [6-0B] | Eco-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Warmhalte-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Betriebsart Heizen | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
└─ | Desinfektion
5.7.1 | [2-01] | Aktivierung | R/W | 0: Nein 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Betriebstag | R/W | 0: Jeden Tag 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag
5.7.3 | [2-02] | Startzeit | R/W | 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde 1
5.7.4 | [2-03] | Speicher-Sollwert | R/W | [E-07]≠1: 55~75°C, Schritt: 5°C 60°C [E-07]=1: 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Dauer | R/W | [E-07]≠1: 5~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min. [E-07]=1: 40~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min.
Speich.
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | [E-07]=0 oder 7 (*3): 40~60°C, Schritt: 1°C 60°C [E-07]=1 (*4): 40~65°C, Schritt: 1°C 60°C [E-07]=3 oder 8 (*3): 40~75°C, Schritt: 1°C 75°C [E-07]=5 (*3): 40~80°C, Schritt: 1°C 80°C
5.9 | [6-00] | Hysterese | R/W | 2~40°C, Schritt: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Hysterese | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 10°C
5.B |  | Sollwertmodus | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
└─ | Witterungsgeführte Kurve
5.C | [0-0B] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 50°C
5.C | [0-0C] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
5.C | [0-0D] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
Speich.
5.D | [6-01] | Marge | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 0°C
Benutzereinstellungen
└─ | Leise
7.4.1 |  | Aktivierung | R/W | 0: AUS 1: Manuell 2: Automatisch
7.4.3 |  | Stufe | R/W | 0: Leise 1: Leiser 2: Am leisesten
└─ | Strompreis
7.5.1 |  | Hoch | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Mittel | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Niedrig | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Benutzereinstellungen
7.6 |  | Gaspreis | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Monteureinstellungen
└─ | Konfigurations-Assistent
| └─ | System
9.1.3.2 | [E-03] | Reserveh.-Typ | R/O | 3: 6 V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Brauchwasser | R/W (*3) R/O (*4) | Kein BW (*3) EKHW, geringes Volumen (*3) Integriert (*4) EKHW, großes Volumen (*3) EKHW (*3) Drittanbieter, kleine Windung (*3) Drittanbieter, große Windung (*3)
9.1.3.4 | [4-06] | Notfall | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch (normale SH/Brauchw. EIN) 2: Automatisch red. SH/Brauchwasser EIN 3: Automatisch red. SH/Brauchwasser AUS 4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9.1.3.5 | [7-02] | Anzahl der Zonen | R/W | 0: Einzelne Zone 1: Duale Zone
9.1.3.6 | [E-0D] | Mit Glykol befülltes System | R/O | 0: Nein 1: Ja
9.1.3.7 | [6-02] | Zusatzheizungsleistung (*3) | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 3 kW (*3) 0 kW (*4)
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nein 1: Bivalent über Sammelrohr
9.1.3.9 | [D-07] | Solar | [E-07]=5 R/W (*4) | 0: Nein 1: Ja
| └─ | Reserveheizung
9.1.4.1 | [5-0D] | Spannung | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Erweiterte-Funktion | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.1.4.3 | [6-03] | Leistung Schritt 1 | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Zusätzliche Leistung Schritt 2 | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Hauptzone
9.1.5.1 | [2-0C] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.1.5.2 | [C-07] | Steuerung | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
9.1.5.3 |  | Sollwertmodus | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
9.1.5.4 |  | Zeitprogramm | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.1.5.5 |  | Typ witterungsgeführte Kurve | R/W | 0: 2 Punkte 1: Steilheit-Korrektur
9.1.6 | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
9.1.6 | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | Zusatzzone
9.1.8.1 | [2-0D] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.1.8.3 |  | Sollwertmodus | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
9.1.8.4 |  | Zeitprogramm | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.1.9 | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06], Stufe: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
9.1.9 | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
| └─ | Speich.
9.1.B.1 | [6-0D] | Betriebsart Heizen | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfort-Sollwert | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eco-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Warmhalte-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Warmhalte-Hysterese | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 10°C
└─ | Brauchwasser
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Brauchwasser | R/W (*3) R/O (*4) | Kein BW (*3) EKHW, geringes Volumen (*3) Integriert (*4) EKHW, großes Volumen (*3) EKHW (*3) Drittanbieter, kleine Windung (*3) Drittanbieter, große Windung (*3)
9.2.2 | [D-02] | Brauchwasserpumpe | R/W | 0: Keine BW-Pumpe 1: Sofortiges Warmwasser 2: Desinfektion 3: Zirkulation 4: Zirkulation und Desinfektion
9.2.4 | [D-07] | Solar | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Nein 1: Ja
└─ | Reserveheizung
9.3.1 | [E-03] | Reserveh.-Typ | R/O | 3: 6 V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Spannung | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Erweiterte-Funktion | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.3.4 | [6-03] | Leistung Schritt 1 | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Zusätzliche Leistung Schritt 2 | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewärmequelle im Fall eines Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur für die Raumheizung deaktivieren? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.3.7 | [5-01] | Freigabetemperatur | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Betrieb | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert 2: Nur Brauchwasser
└─ | Zusatzheizung
9.4.1 | [6-02] | Leistung | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 3 kW (*3) 0 kW (*4)
9.4.3 | [8-03] | Zusatzh. Eco-Timer | R/W | 20~95 Min., Schritt: 5 Min. 50 Min.
9.4.4 | [4-03] | Betrieb | R/W | 0: Eingeschränkt 1: Zulässig 2: Überlappung 3: Verdichter aus 4: Nur Legionellen
└─ | Notfall
9.5.1 | [4-06] | Notfall | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch (normale SH/Brauchw. EIN) 2: Automatisch red. SH/Brauchwasser EIN 3: Automatisch red. SH/Brauchwasser AUS 4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9.5.2 | [7-06] | Zwangsabschaltung Verdichter | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
└─ | Ausgleichen
9.6.1 | [5-02] | Priorität der Raumheizung | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.6.2 | [5-03] | Prioritätstemperatur | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Korrekturwert Zusatzheizung | R/W | 0~20°C, Schritt: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Wiederanlauf-Timer | R/W | 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde 3 Stunden
9.6.5 | [8-00] | Mindest-Laufzeit-Timer | R/W | 0~20 Min., Schritt: 1 Min. 1 Min.
9.6.6 | [8-01] | Maximaler Laufzeit-Timer | R/W | 5~95 Min., Schritt: 5 Min. 30 Min.
9.6.7 | [8-04] | Zusätzlicher Timer | R/W | 0~95 Min., Schritt: 5 Min. 95 Min.
Monteureinstellungen
9.7 | [4-04] | Wasserrohr-Frostschutz | R/O | 0: Kontinuierlicher Pumpbetrieb 1: nicht kontinuierlicher Pumpbetrieb 2: AUS
└─ | Wärmepumpentarif
9.8.2 | [D-00] | Reserveheizung zulassen | R/W | 0: Keine 1: Nur Zusatzheiz. 2: Nur Reserveh. 3: Alle Heizungen
9.8.3 | [D-05] | Pumpe zulassen | R/W | 0: Zwangsabsch. 1: Wie normal
9.8.4 | [D-01] | Wärmepumpentarif | R/W | 0: Nein 1: Aktiv offen 2: Schliesser 3: Smart Grid
9.8.6 |  | Elektrische Heizungen zulassen |  | 0: Nein 1: Ja
9.8.7 |  | Raumpufferung aktivieren |  | 0: Nein 1: Ja
9.8.8 |  | Begrenzungseinstellung kW |  | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 2 kW
└─ | Stromverbrauchskontrolle
9.9.1 | [4-08] | Stromverbrauchskontrolle | R/W | 0: Keine Begrenzung 1: Kontinuierlich 2: Digitaleingänge
9.9.2 | [4-09] | Typ | R/W | 0: Stromaufnahme 1: Leistungsaufn.
9.9.3 | [5-05] | Limit | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limit 1 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limit 2 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limit 3 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limit 4 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limit | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limit 1 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limit 2 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limit 3 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limit 4 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritätsheizung |  | 0: Keine 1: Zusatzheizung 2: Reserveheizung
9.9.F | [7-07] | BBR16 Aktivierung* *BBR16-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Sprache der Benutzerschnittstellen auf Schwedisch eingestellt ist. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
└─ | Stromverbrauchsmess.
9.A.1 | [D-08] | Stromzähler 1 | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Stromzähler 2 / PV-Meter | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh 6: 100 Impuls/kWh (PV-Meter) 7: 1000 Impuls/kWh (PV-Meter) 8: 1 Impuls/m³ (Gaszähler) 9: 10 Impulse/m³ (Gaszähler) 10: 100 Impulse/m³ (Gaszähler)
└─ | Sensoren
9.B.1 | [C-08] | Externer Fühler | R/W | 0: Nein 1: Außenfühler 2: Raumfühler
9.B.2 | [2-0B] | Korrektur ext. ATFühl. | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Durchschnittliche Zeitspanne | R/W | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nein 1: Bivalent über Sammelrohr
9.C.2 | [7-05] | Kesselwirk.grad | R/W | 0: Sehr hoch 1: Hoch 2: Mittel 3: Niedrig 4: Sehr niedrig
9.C.3 | [C-03] | Temperatur | R/W | -25~25°C, Schritt: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysterese | R/W | 2~10°C, Stufe: 1°C 3°C
Monteureinstellungen
9.D | [C-09] | Alarmausgang | R/W | 0: Schließer 1: Schliesser
9.E | [3-00] | Automatischer Neustart | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.F | [E-08] | Stromsparfunktion | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.G |  | Schutz deaktivieren | R/W | 0: Nein 1: Ja
└─ | Übersicht der Einstellungen
9.I | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06], Stufe: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
9.I | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
9.I | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 50°C
9.I | [0-0C] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
9.I | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Witterungsabhängige Kühlung der Vorlauftemperatur-Hauptzone. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [1-05] | Witterungsabhängige Kühlung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Durchschnittliche Zeitspanne für die Außentemperatur? | R/W | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
9.I | [1-0B] | Gewünschtes Delta-T im Heizbetrieb für die Hauptzone? | R/W | [2-0C]≠2 (Heizkörper) 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Heizkörper) 8°C
9.I | [1-0C] | Gewünschtes Delta-T im Heizbetrieb für die Zusatzzone? | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Heizkörper) 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Heizkörper) 8°C
9.I | [1-0D] | Gewünschtes Delta-T im Kühlbetrieb für die Hauptzone? | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Gewünschtes Delta-T im Kühlbetrieb für die Zusatzzone? | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgeführt werden? | R/W | 0: Jeden Tag 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag
9.I | [2-01] | Soll die Desinfektionsfunktion ausgeführt werden? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [2-02] | Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden? | R/W | 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde 1
9.I | [2-03] | Desinfektions-Zieltemperatur? | R/W | [E-07]≠1: 55~75°C, Schritt: 5°C 60°C [E-07]=1: 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min. [E-07]=1: 40~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min.
9.I | [2-05] | Frostschutz-Raumtemperatur | R/W | 4~16°C, Schritt: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Frostschutz Raum | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [2-09] | Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Erforderl. Korrektur an der gemessenen Außentemperatur? | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Wärmeübertrager? | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.I | [2-0D] | An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Wärmeerzeuger? | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.I | [2-0E] | Wie hoch ist die maximal zulässige Stromstärke über die Wärmepumpe? | R/W | 20~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Autom. Neustart des Geräts zulässig? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Maximal gewünschte Raumtemp. im Heizbetrieb? | R/W | 18~30°C, Schritt: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Minimal gewünschte Raumtemp. im Heizbetrieb? | R/W | 12~18°C, Schritt: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Maximal gewünschte Raumtemp. im Kühlbetrieb? | R/W | 25~35°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Minimal gewünschte Raumtemp. im Kühlbetrieb? | R/W | 15~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Wie lautet das Pumpenmodell? | R/O | 0: Pumpenmodell 0 (*7) 1: Pumpenmodell 1 (*8)
9.I | [4-00] | Reserveheizungs-Betriebsart? | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert 2: Nur Brauchwasser
9.I | [4-01] | Welche elektrische Heizung hat Priorität? | R/W | 0: Keine 1: Zusatzheizung 2: Reserveheizung
9.I | [4-02] | Unter welcher Außentemperatur ist Heizen zulässig? | R/W | 14~35°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Betriebserlaubnis der Zusatzheizung. | R/W | 0: Eingeschränkt 1: Zulässig 2: Überlappung 3: Verdichter aus 4: Nur Legionellen
9.I | [4-04] | Wasserrohr-Frostschutz | R/O | 0: Kontinuierlicher Pumpbetrieb 1: nicht kontinuierlicher Pumpbetrieb 2: AUS
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Notfall | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch (normale SH/Brauchw. EIN) 2: Automatisch red. SH/Brauchwasser EIN 3: Automatisch red. SH/Brauchwasser AUS 4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9.I | [4-08] | Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? | R/W | 0: Keine Begrenzung 1: Kontinuierlich 2: Digitaleingänge
9.I | [4-09] | Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? | R/W | 0: Stromaufnahme 1: Leistungsaufn.
9.I | [4-0A] | Konfiguration Reserveheizung | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.I | [4-0B] | Hysterese des automatischen Wechsels zwischen Kühlen/Heizen. | R/W | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Versatz des automatischen Wechsels zwischen Kühlen/Heizen. | R/W | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewärmequelle im Fall eines Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur für die Raumheizung deaktivieren? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [5-01] | Bivalenztemp. für das Gebäude? | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Raumheizung Priorität. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [5-03] | Raumheizung-Prioritätstemperatur. | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Sollwertkorrektur für Brauchwassertemperatur. | R/W | 0~20°C, Schritt: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Grenzwert für Digitaleingang 1? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Grenzwert für Digitaleingang 2? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Grenzwert für Digitaleingang 3? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Grenzwert für Digitaleingang 4? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Grenzwert für Digitaleingang 1? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Grenzwert für Digitaleingang 2? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Grenzwert für Digitaleingang 3? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Grenzwert für Digitaleingang 4? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Spannung Reserveheizung | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | Reserveheizung Brauchwasser Thermo EIN Verzögerung | R/W | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren (variable Verzögerung HP-abhängig) 2: Aktivieren (feste Verzögerung HP-abhängig)
9.I | [6-00] | Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Wärmepumpe bestimmt. | R/W | 2~40°C, Schritt: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Wärmepumpe bestimmt. | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Leistung der Zusatzheizung? | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 3 kW (*3) 0 kW (*4)
9.I | [6-03] | Leistung der Stufe 1 der Reserveheizung? | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Leistung der Stufe 2 der Reserveheizung? | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-07] | -- | R/W | 0~200W, Schritt: 10W 0W
9.I | [6-08] | Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Gewünschte Komfort-Speichertemperatur? | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [6-0B] | Gewünschte Eco Speichertemperatur? | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Gewünschte Warmhalte-Speichertemperatur? | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Gewünschter Sollwertmodus für die Brauchwasserbereitung? | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
9.I | [6-0E] | Max. Brauchwasser-Temperatur-Sollwert? | R/W | [E-07]=0 oder 7 (*3): 40~60°C, Schritt: 1°C 60°C [E-07]=1 (*4): 40~65°C, Schritt: 1°C 60°C [E-07]=3 oder 8 (*3): 40~75°C, Schritt: 1°C 75°C [E-07]=5 (*3): 40~80°C, Schritt: 1°C 80°C
9.I | [7-00] | Überschreitungstemperatur der Brauchwasser-Zusatzheizung. | R/W | 0~4°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterese der Brauchwasser-Zusatzheizung. | R/W | 2~40°C, Schritt: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? | R/W | 0: Einzelne Zone 1: Duale Zone
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Kesselwirk.grad | R/W | 0: Sehr hoch 1: Hoch 2: Mittel 3: Niedrig 4: Sehr niedrig
9.I | [7-06] | Zwangsabschaltung Verdichter | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [7-07] | BBR16 Aktivierung | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [7-08] | Brauchwasser-Stratifizierung | R/O (*3) R/W (*4) | 0: Deaktiviert (*3) 1: Aktiviert (*4)
9.I | [7-09] | Festlegbare untere Grenze für den PWM der Pumpe | R/W | 20
9.I | [7-0A] | Zusatzzone, fester Pumpen-PWM, falls ein Bizone-Bausatz installiert ist. | R/W | 20~95%, Schritt 5% 95%
9.I | [7-0B] | Hauptzone, fester Pumpen-PWM, falls ein Bizone-Bausatz installiert ist. | R/W | 20~95%, Schritt 5% 95%
9.I | [7-0C] | Für das Mischventil erforderliche Zeit für die Drehung von einer Seite zur anderen, falls ein Bizone-Bausatz installiert ist. | R/W | 20~300 Sekunden, Schritt 5 Sek. 125 Sekunden
9.I | [7-0D] | -- |  | 4
9.I | [7-0E] | -- |  | 7
9.I | [8-00] | Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. | R/O | 0~20 Min., Schritt: 1 Min. 1 Min.
9.I | [8-01] | Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. | R/W | 5~95 Min., Schritt: 5 Min. 30 Min.
9.I | [8-02] | Wiederanlaufzeit. | R/W | 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde 3 Stunden
9.I | [8-03] | Verzögerungs-Timer für Zusatzheizung. | R/W | 20~95 Min., Schritt: 5 Min. 50 Min.
9.I | [8-04] | Zusätzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. | R/W | 0~95 Min., Schritt: 5 Min. 95 Min.
9.I | [8-05] | Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [8-06] | Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Gewünschte Komfort-Haupt-VLT im Kühlmodus? | R/W | [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Gewünschte Eco-Haupt-VLT im Kühlmodus? | R/W | [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Gewünschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Gewünschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Gewünschte maximale VLT für die Hauptzone im Heizbetrieb? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, Schritt: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Gewünschte minimale VLT für die Hauptzone im Heizbetrieb? | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Gewünschte maximale VLT für die Hauptzone im Kühlbetrieb? | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Gewünschte minimale VLT für die Hauptzone im Kühlbetrieb? | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Temperaturüberschreitung Vorlauftemperatur. | R/W | 1~4°C, Schritt: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Gewünschte minimale VLT für die Zusatzzone im Heizbetrieb? | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Gewünschte maximale VLT für die Zusatzzone im Heizbetrieb? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, Schritt: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Gewünschte minimale VLT für die Zusatzzone im Kühlbetrieb? | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Gewünschte maximale VLT für die Zusatzzone im Kühlbetrieb? | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Wie hoch ist die zulässige Unterschreitung beim Kühlen? | R/W | 1~18°C, Schritt: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Raumpuffertemperatur im Heizbetrieb? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Raumpuffertemperatur im Kühlbetrieb? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Hysterese der Raumtemperatur. | R/W | 1~6°C, Schritt: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pumpendrehzahlbeschränkung | R/W | 0~8, Stufe:1 0: Keine Begrenzung 1~4: 90~60% Pumpendrehzahl 5~8: 90~60% Pumpendrehzahl während Abtastbetrieb 6 80% Pumpendrehzahl während Abtastbetrieb
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Priorität Warmwasserbereitung. | R/W | 0: Priorität Solar 1: Priorität Wärmepumpe
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen? | R/W | 0: Nein 1: Bivalent über Sammelrohr
9.I | [C-03] | Aktivierungstemperatur für Wechselbetrieb. | R/W | -25~25°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Hysteresetemperatur für Wechselbetrieb. | R/W | 2~10°C, Stufe: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone? | R/W | 0: MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik) 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
9.I | [C-06] | Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone? | R/W | 0: MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik) 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
9.I | [C-07] | Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus? | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
9.I | [C-08] | Installierter ext. Fühlertyp? | R/W | 0: Nein 1: Außenfühler 2: Raumfühler
9.I | [C-09] | Alarmausgangstyp? | R/W | 0: Schließer 1: Schliesser
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Zulässige Heizungen bei EVU Sperre? | R/W | 0: Keine 1: Nur Zusatzheiz. 2: Nur Reserveh. 3: Alle Heizungen
9.I | [D-01] | Schaltsignal EVU Sperre? | R/W | 0: Nein 1: Aktiv offen 2: Schliesser 3: Smart Grid
9.I | [D-02] | Installierter Brauchwasser-Pumpentyp? | R/W | 0: Keine BW-Pumpe 1: Sofortiges Warmwasser 2: Desinfektion 3: Zirkulation 4: Zirkulation und Desinfektion
9.I | [D-03] | Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C. | R/W | 0: Nein 1: Erhöhung 2°C, Steigung 4°C 2: Erhöhung 4°C, Steigung 4°C 3: Erhöhung 2°C, Steigung 8°C 4: Erhöhung 4°C, Steigung 8°C
9.I | [D-04] | Zus.-Platine angeschlossen? | R/W | 0: Nein 1: Stromver.kontr.
9.I | [D-05] | Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv? | R/W | 0: Zwangsabsch. 1: Wie normal
9.I | [D-07] | Solar-Kit angeschlossen? | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Nein (*4) 1: Solar für Brauchwasser (*3)
9.I | [D-08] | Wird ein ext. kWh-Messgerät für die Leistungsmessung verwendet? | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
9.I | [D-09] | Wird ein ext. kWh-Messgerät für die Leistungsmessung verwendet, ein kWh-Meter für Smart Grid oder ein Gaszähler für ein Hybridgerät? | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh 6: 100 Impuls/kWh (PV-Meter) 7: 1000 Impuls/kWh (PV-Meter) 8: 1 Impuls/m³ (Gaszähler) 9: 10 Impulse/m³ (Gaszähler) 10: 100 Impulse/m³ (Gaszähler)
9.I | [D-0A] | -- | R/W (*4) R/O (*3) | 0 (*4) 2 (*3)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Welcher Gerätetyp ist installiert? | R/O | 0~5 0: LT Split
9.I | [E-01] | Welcher Verdichtertyp ist installiert? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Wie lautet der Softwaretyp des Innengeräts? | R/O | 0: Heiz- und Kühlbetrieb (*5) 1: Nur Heizen (*6)
9.I | [E-03] | Anzahl der Stufen der Reserveheizung? | R/O | 3: 6 V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Ist die Stromsparfunktion am Außengerät verfügbar? | R/O | 0: Nein 1: Ja
9.I | [E-05] | Kann das System Brauchwasser aufbereiten? | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Nein (*3) 1: Ja (*4)
9.I | [E-06] | Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? | R/O | 0: Nein 1: Ja
9.I | [E-07] | Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? | R/W (*3) R/O (*4) | 0~8 0: EKHW, geringes Volumen 1: Integriert (*4) 3: EKHW, großes Volumen 5: EKHWP 7: Drittanbieter-Speicher, kleine Windung 8: Drittanbieter-Speicher, große Windung
9.I | [E-08] | Stromsparfunktion für das Außengerät. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | Speicher menge | R/O (*4) | 180 (*10) 230 (*11)
9.I | [E-0B] | Bizone-Bausatz installiert? | R/W | 0: Nicht installiert 1: - 2: Bizone-Bausatz installiert
9.I | [E-0C] | Welcher Bizone-Systemtyp ist installiert? | R/W | 0: Ohne Hydraulikseparator / keine Direktpumpe 1: Mit Hydraulikseparator / keine Direktpumpe 2: Mit Hydraulikseparator / mit Direktpumpe
9.I | [E-0D] | Ist Glykol im System vorhanden? | R/O | 0: Nein 1: Ja
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpenbetrieb außerhalb des Bereichs zulässig. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [F-01] | Über welcher Außentemperatur ist Kühlen zulässig? | R/W | 10~35°C, Schritt: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3~10°C, Schritt: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | -- |  | 2~5°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | -- |  | 0
9.I | [F-07] | -- |  | 0
9.I | [F-08] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpenbetrieb während Fehlern im Durchflussverhalten. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Absperrventil bei Thermo AUS schließen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [F-0C] | Absperrventil bei Kühlen schließen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [F-0D] | Wie lautet die Pumpenbetriebsart? | R/W | 0: Kontinuierlich 1: Abtastung 2: Anforderung
9.I | [F-0E] | -- | R/W | 20
Bizone-Bausatz-Einstellungen
9.P.1 | [E-0B] | Bizone-Bausatz installiert | R/W | 0: Nicht installiert 1: - 2: Bizone-Bausatz installiert
9.P.2 | [E-0C] | Bizone-Systemtyp | R/W | 0: Ohne Hydraulikseparator / keine Direktpumpe 1: Mit Hydraulikseparator / keine Direktpumpe 2: Mit Hydraulikseparator / mit Direktpumpe
9.P.3 | [7-0A] | Zusatzzonenpumpe, fester PWM | R/W | 20~95%, Schritt 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Hauptzonenpumpe, fester PWM | R/W | 20~95%, Schritt 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Mischventil Drehzeit | R/W | 20~300 Sek., Schritt 5 Sek. 125 Sek.